## INSTRUCCIONES
Paso | Acción | Descripción
1 | Seleccionar sucesos propios del sistema. | Se hará en base al conocimiento del sistema y apoyándose en los criterios de la hoja "Sucesos_CatálogoReducido" - ver columna de OBSERVACIONES -. Los sucesos que no correspondan al sistema: - eliminarlos de las 3 hojas (Sucesos, P, G) - dejarlos en la hoja "sucesos no seleccionados" y justificar por qué
2 | Rellenar el resto de datos de la hoja "Sucesos_CatálogoReducido" | Completar la hoja "Sucesos_CatálogoReducido" rellenando solamente las celdas con fondo amarillo. Para asignar las medidas y barreras puede apoyarse en la hoja "MedidasBarreras_Catálogo", así como proponer medidas propias.
3 | Asignar valores de probabilidad y gravedade en las hojas "P" y "G", respectivamente. | Se asignarán respectivamente en la hoja P y la hoja G. Automáticamente se calculará el riesgo, cuyo resultado podrá observarse en la hoja "Sucesos_CatálogoReducido"
4 | Comprobar riesgos inaceptables | En la hoja ""Sucesos_CatálogoReducido", comprobar si sale algún riesgo inaceptable (R>12).
5 | Si sale algún riesgo inaceptable, determinar las medidas a implantar para que no lo sea. | Describir "MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA HACER EL RIESGO ACEPTABLE" en la hoja "Sucesos_CatálogoReducido":
6 | Calcular el riesgo con las medidas a implantar

## Sucesos_CatálogoReducido
ETAPA DONDE SE PRODUCE EL SUCESO | SUCESO PELIGROSO |  |  | AGENTE PELIGROSO | GRUPO/ENTORNO DE EXPOSICIÓN | CONTROL NO ANALÍTICO (cómo se detecta el suceso) | PUNTO DE CONTROL ANALÍTICO | REGISTRO DE SUCESO (cómo se registrará cada suceso) | MEDIDAS EXISTENTES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA |  |  |  | COMUNICACIÓN ENTRE PARTES RESPONSABLES | RIESGO ACTUAL |  |  |  | MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA HACER EL RIESGO ACEPTABLE (antes del 26/12/2024) | [5 empty] | RIESGO CON MEDIDAS A IMPLANTAR |  |  | OBSERVACIONES
| ID | Definición | Descripción | [5 empty] | MEDIDAS PREVENTIVAS | Responsable | MEDIDAS CORRECTORAS | Responsable |  | Tipo | P | G | Riesgo | MEDIDAS PREVENTIVAS | Responsable | Fecha prevista implantación | MEDIDAS CORRECTORAS | Responsable | Fecha prevista implantación | P | G | Riesgo
ECOLI
EDAR | EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | Cuando están la EDAR y la ERA juntas, la situación más desfavorable es la elevada concentración de e.coli (propia de las ARU). Ello, junto a prácticas indebidas durante los trabajos en la instalación puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua en proceso de depuración. | e-coli | Trabajadores de la EDAR-ERA | Ej. El operador identifica personal sin formación, incumpliendo el plan de explotación o sin utilizar los EPI. Malestar físico de los trabajadores. | Ej. No aplica | Ej. El operador dispondrá de un registro en el que anotará: - suceso observado - fecha - si el suceso (malas prácticas) ha conllevado una infección del trabajador - síntomas | Ej. Educación y formación en materia de higiene. Educación y formación sobre el control de equipos. Plan de explotación en la EDAR | Ej. Operador | Ej. Trasladar al operario a un centro sanitario | Ej. Operador | Ej. No aplica, ya que se trata de un suceso que no afecta al resto de las partes. | Sanitario | 1.71 | 8 | 13.6798 | Ej. Uso de equipos de protección individual (EPI). | Operador |  |  |  |  | 1.71 | 2.6667 | 4.5599 | En la EDAR-ERA el único grupo de exposición son los trabajadores de la EDAR-ERA. El agente peligroso para estos grupos es exclusivamente los patógenos, cuyo indicador es la e-coli. Será aplicable este suceso cuando la EDAR y la ERA estén en la misma instalación.
EDAR | EC.EDAR.2 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR | La elevada concentración de e.coli (propia de las ARU), junto a prácticas indebidas durante los trabajos en la instalación puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua en proceso de depuración. | e-coli | Trabajadores de la EDAR | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | En la EDAR-ERA el único grupo de exposición son los trabajadores de la EDAR-ERA. El agente peligroso para estos grupos es exclusivamente los patógenos, cuyo indicador es la e-coli. Será aplicable este suceso cuando la EDAR y la ERA estén separadas.
ERA | EC.ERA.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES ERA | La elevada concentración de e.coli (propia de las ARU depuradas, pero no desinfectadas), junto a prácticas indebidas durante los trabajos en la instalación puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua en proceso de regeneración. | e-coli | Trabajadores de la ERA | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | En la EDAR-ERA el único grupo de exposición son los trabajadores de la EDAR-ERA. El agente peligroso para estos grupos es exclusivamente los patógenos, cuyo indicador es la e-coli. Será aplicable este suceso cuando la EDAR y la ERA estén separadas.
ERA | EC.ERA.2.10 | e.coli a la salida de la ERA > 10 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase A. Requiere un punto de control analítico.
ERA | EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase B. Requiere un punto de control analítico.
ERA | EC.ERA.2.1000 | e.coli a la salida de la ERA > 1.000 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase C. Requiere un punto de control analítico.
ERA | EC.ERA.2.10000 | e.coli a la salida de la ERA > 10.000 | Desinfección deficiente por diversos subsucesos. Por su complejidad, se desarrollan en ficha independiente. | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase D. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.10 | e.coli a la salida de la balsa > 10 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Será aplicable en balsas en las que sea requisito un tratamiento de mejora de la calidad (ej.desinfección con cloración). Puede aplicarse también en otras balsas con punto de control analítico. Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase A. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Será aplicable en balsas en las que sea requisito un tratamiento de mejora de la calidad (ej.desinfección con cloración). Puede aplicarse también en otras balsas con punto de control analítico. Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase B. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.1000 | e.coli a la salida de la balsa > 1.000 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Será aplicable en balsas en las que sea requisito un tratamiento de mejora de la calidad (ej.desinfección con cloración). Puede aplicarse también en otras balsas con punto de control analítico. Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase C. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.1.10000 | e.coli a la salida de la balsa > 10.000 | Puede darse por errores en las etapas anteriores (que el agua haya entrado con calidad deficiente o que se haya recontaminado), bien por una deficiencia en la cloración (si la tiene) | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Será aplicable en balsas en las que sea requisito un tratamiento de mejora de la calidad (ej.desinfección con cloración). Puede aplicarse también en otras balsas con punto de control analítico. Suceso asociado al riesgo de ingesta de cultivo regado con clase peor a la clase D. Requiere un punto de control analítico.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos en la balsa (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua de la balsa | e-coli | Operarios del sistema de almacenamiento | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a los sistemas que dispongan de balsas de almacenamiento y regulación.
ALMACENAMIENTO (BALSA) | EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL | Acciones como bañarse en las balsas o malas prácticas de higiene de la comunidad local (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, lavar alimentos...) podría producir la ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Comunidad local | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a los sistemas que dispongan de balsas de almacenamiento y regulación a los que pudiera acceder la comunidad local, incluido el acceso en los casos de vandalismo.
DISTRIBUCIÓN | EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Operarios del sistema de distribución | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a los sistemas de distribución mediante acequia o canal.
DISTRIBUCIÓN | EC.D.1b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL | Prácticas indebidas (pesca, baño…), caídas accidentales o malas prácticas de higiene (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Comunidad local | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a los sistemas de distribución mediante acequia o canal.
DISTRIBUCIÓN | EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES | Encharcamientos por rotura de conducciones pueden generar ingesta accidental (niños, mascotas…), inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Comunidad local | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a los sistemas de distribución mediante conducción cerrada.
REGADÍO | EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES | Malas prácticas higiénicas durante los trabajos (acercarse las manos a la boca tras mojárselas con agua regenerada, enjuagar comida en agua regenerada antes de ingerir, etc.) puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada | e-coli | Agricultores | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a todos los sistemas, salvo justificación.
REGADÍO | EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL | El riego por aspersión en jornadas de viento puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada de los agricultores, si están en la parcela durante el riego. El riego por aspersión en jornadas de viento puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada de la comunidad local si las parcelas regadas se encuentran junto a caminos transitables. | e-coli | Agricultores Comunidad local | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable en riego por aspersión
REGADÍO | EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL | El llenado de balsas particulares para baño privado con agua regenerada o actividades análogas, puede generar ingesta accidental, inhalación o contacto con agua regenerada de las personas que utilicen esas balsas particulares | e-coli | Comunidad local (Usuario de la concesión) | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a todos los sistemas, salvo justificación.
REGADÍO | EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR | El cambio en los cultivos plantados en las parcelas (ej. cultivos que requieren clase B por otro cultivo que requiere clase A) puede dar lugar a la ingesta por parte del consumidor final de un alimento regado con una calidad inferior a la deseada. | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a todos los sistemas, excepto a los de clase A.
REGADÍO | EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR | Cambio en el tipo de riego que pueda dar lugar a contaminación del producto. Un agricultor decide cambiar de riego, pasando a utilizar un tipo de riego que requeriría una clase mejorada de agua, puede dar lugar a la ingesta por parte del consumidor final de un alimento regado con una calidad inferior a la deseada (ej. de goteo a aspersión, de goteo a manta, etc). | e-coli | Consumidor | [8 empty] | Sanitario | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Aplicable a todos los sistemas en los que el cambio de tipo de riego pueda suponer un riesgo de incumplimiento de la clase, salvo justificación, excepto clase A.
1. Seleccionar sucesos propios del sistema (consultar la columna OBSERVACIONES).
Los sucesos no seleccionados, copiarlos a la hoja "sucesos no seleccionados".
2. Rellenar solo las celdas con fondo amarillo. La primera línea se ha completado a modo de ejemplo (texto en gris y cursiva). Deberá sustituirse por el caso concreto de estudio.

## Subsucesos-EDAR-ERA_ejemplo
|  | CAUSA QUE PRODUCE EL SUCESO | MEDIDAS EXISTENTES IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA
|  |  | MEDIDAS PREVENTIVAS | MEDIDAS CORRECTORAS | OBSERVACIONES
0 | GENERALES
0.1 | SERVICIOS | Interrupción/corte del suministro eléctrico | Grupo electrógeno
0.2 | INSTALACIONES | Fallo/rotura equipos EDAR/ERA | Plan de mantenimiento preventivo y conservación Unidades de reserva de los equipos principales Control de inventario | Reparación de urgencia Sustitución por equipo similar
|  | Mantenimiento inadecuado de los equipos de la EDAR/ERA | Plan de mantenimiento preventivo y conservación Supervisión del operador por una tercera parte independiente
|  | Fallo en autómata de control (PLC): . Pérdida de la visualización / control de proceso . Telemetría incoherente | Plan de mantenimiento preventivo y conservación Control analítico del agua para contraste o verificación de las sondas o similar | Funcionamiento en local sin uso del PLC
|  | Destrucción de instalaciones. Vandalismo o terrorismo. | Vallado de las instalaciones Sistema de alarmas Presencia diaria de personal en la planta | Reparación de urgencia Sustitución por equipo similar
0.3 | FENÓMENOS METEREOLÓGICOS EXTREMOS | Inundación marina y fluvial . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos | Evaluación del riesgo de inundación. Consultado PATRICOVA y SNCZI no requiere medidas adicionales
|  | Lluvias extraordinarias o sequías . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos | Control en continuo de caudal de entrada | Alivio en la estaciones de bombeo y balsa de alivio.
0.4 | OCURRENCIAS SISMICAS | . Parada general de la instalación . Parada parcial de equipos . Rotura de equipos e instalaciones
0.5 | CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO ILEGAL O ACCIDENTAL | Entrada a planta de agua con valores fuera de rango | Control analítico de entrada a planta | . Desvío de caudal de entrada a tanque auxiliar . Reprogramacion de procesos
1 | PRETRATAMIENTO
1.1 | Pretratamiento | Fallo del sistema | Control en continuo nivel en pretratamiento Plan de control y mantenimiento | Reparación o desatasco de elementos de retención de sólidos By pass de emergencia
2 | TRATAMIENTO SECUNDARIO
2.1 | TRATAMIENTO BIOLÓGICO | Problemas provocados por mal funcionamiento | Control en continuo de parámetros críticos del reactor (oxígeno disuelto, redox, nitrógeno (PCF NUTRIENTES)) Control periódico de contenido de sólidos en reactor Jefe de planta cualificado | Ajuste del proceso por el operador
2.2 | DECANTACIÓN SECUNDARIA | Problemas provocados por mal funcionamiento: . Resuspensión de sólidos y escape por vertido en decantadores . Concentración de grasas y flotantes | Control de aparición de burbujas y flotantes Control de fuga de lodo del decantador Control sólidos salida decantador | Ajuste carga hidráulica Aumento extracción de lodo By pass tratamiento terciario
3 | FILTRACIÓN
3.1 | FILTRACIÓN | Calidad del agua de alimentación al filtro inadecuada | Control de número de lavados de filtración Control sólidos entrada y salida filtración | Vertido a cauce Cloración
|  | Problemas provocados por mal funcionamiento | Control de sólidos de agua de salida | Vertido a cauce Cloración
4 | DESINFECCIÓN UV
4.1 | REACTOR DE LUZ ULTRAVIOLETA | Calidad del agua de alimentación a la cámara de lámparas. Reducción de la eficiencia por: . Aumento de turbidez y materia en suspensión del agua a tratar . Aumento del caudal de agua a tratar | Control de sólidos de entrada UV (PCF) | Vertido a cauce Cloración
|  | Problemas provocados por mal funcionamiento: . Ensuciamiento de los tubos de cuarzo que alojan las lámparas . Envejecimiento de las lámparas | Control de dosis de UV (PCF) | Vertido a cauce Cloración
5 | CLORACIÓN
5.2 | HIPOCLORITO DE SODIO | Dosis inadecuada de inactivación de organismos: . Presencia de sólidos inadecuada . Caudal elevado de entrada (menor tiempo de contacto) | Control de sólidos entrada desinfección Control de caudal a terciario | Vertido a cauce

## MedidasBarreras_Catálogo
ETAPA DEL PROCESO | MEDIDA | Preventiva | Correctiva | Barrera no acreditada o acreditada (Cuadro 3 Directrices) | Tipo de barrera | Ámbito aplicación | Reducción logarítmica | Número de barreras | Observaciones | Fuente información
RED DE SANEAMIENTO | (Protección de las fuentes de aguas residuales urbanas) Prevención o gestión de los vertidos industriales en las aguas residuales urbanas garantizando el cumplimiento de cualquier requisito en virtud de la legislación local y de la UE aplicable | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
RED DE SANEAMIENTO | (Protección de las fuentes de aguas residuales urbanas) Protección de las aguas pluviales de los residuos animales y humanos. | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
RED DE SANEAMIENTO | (Protección de las fuentes de aguas residuales urbanas) Control del tipo de agua vertida en la red de alcantarillado (por ejemplo, fijando límites). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
EDAR | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Uso de equipos de protección individual (EPI). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
EDAR | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación en materia de higiene (por ejemplo, lavado frecuente de manos). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
EDAR | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación sobre el control de equipos (por ejemplo, prevención del reflujo y control de las conexiones cruzadas, instalación correcta de fontanería y aparatos, gestión de buenas prácticas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
EDAR | Otra formación del personal | Preventiva
EDAR | Plan de explotación en la EDAR | Preventiva
EDAR | Jefe de planta cualificado | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Plan de mantenimiento preventivo y conservación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Libro de Averías, Incidencias y Operaciones para cada elemento de la instalación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Programa específico de mantenimiento: | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Centros de transformación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Soplantes | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Aireadores sumergidos | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Grupos electrógenos | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Sistema de desinfección UV | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Sistema de dosificación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | § Filtro textil | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Grupo electrógeno | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Unidades de reserva de los equipos principales | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control de inventario | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Supervisión del explotador por una tercera parte independiente | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control analítico del agua para contraste o verificación de las sondas. | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Vallado de las instalaciones | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Sistema de alarmas | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Presencia diaria de personal | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Evaluación del riesgo de inundación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control en continuo del caudal de entrada | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control en continuo del nivel en pretratamiento | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control en continuo de parámetros críticos del reactor (oxígeno disuelto, redox, nitrógeno) | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control periódico de contenido de sólidos en el reactor | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control de operación del decantador | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Control de la operación de la filtración | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Reparación de urgencia |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Ajuste del proceso del explotador |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Funcionamiento del sistema en local, ante fallos del SCADA |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Alivio en las estaciones de bombeo y balsa de alivio |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | By pass de emergencia |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en EDAR
EDAR | Corte del suministro aguas abajo del sistema de reutilización |  | Correctiva
ERA | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Uso de equipos de protección individual (EPI). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ERA | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación en materia de higiene (por ejemplo, lavado frecuente de manos). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ERA | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación sobre el control de equipos (por ejemplo, prevención del reflujo y control de las conexiones cruzadas, instalación correcta de fontanería y aparatos, gestión de buenas prácticas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ERA | Formación del personal | Preventiva
ERA | Plan de explotación en la ERA | Preventiva
ERA | Jefe de planta cualificado | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Plan de mantenimiento preventivo y conservación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Libro de Averías, Incidencias y Operaciones para cada elemento de la instalación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Control de la operación de la filtración | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Control diario de dosis de UV | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Cloración: control de dosificación | Preventiva | [6 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Reparación de urgencia |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Ajuste del proceso del explotador |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Activación del sistema adicional o de reserva de desinfección |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Funcionamiento del sistema en local, ante fallos del SCADA |  | Correctiva | [5 empty] | Asociada a subsuceso en ERA
ERA | Corte del suministro aguas abajo del sistema de reutilización |  | Correctiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Uso de equipos de protección individual (EPI). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación en materia de higiene (por ejemplo, lavado frecuente de manos). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación sobre el control de equipos (por ejemplo, prevención del reflujo y control de las conexiones cruzadas, instalación correcta de fontanería y aparatos, gestión de buenas prácticas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Otra formación del personal | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Operaciones de mantenimiento y conservación | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Tratamiento: oxigenación | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Tratamiento: ultrasonidos | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Tratamiento: filtración | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Tratamiento: adición de peróxido y/o permanganato potásico | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Tratamiento: dosificación de hipoclorito o análogo | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Vallado, cerramiento perimetral o control de acceso | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Informar a la comunidad local: cartelería, color violeta en las conducciones, etc. | Preventiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Control del acceso y uso de señalización) Uso de señales que indiquen que el agua no es apta para beber (por ejemplo, «aguas regeneradas; no beber») u otros tipos de señalización (por ejemplo, «se están utilizando aguas regeneradas; no acceder durante el riego»). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Control del acceso y uso de señalización) Utilización de vallas (por ejemplo, barandillas simples, malla de seguridad en función de la calidad de las aguas regeneradas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Activación del sistema adicional o de reserva de desinfección |  | Correctiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Corte del suministro aguas abajo del sistema de reutilización |  | Correctiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | Paralización del suministro a un sector concreto (por mal uso) |  | Correctiva
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección y mantenimiento del sistema de almacenamiento de aguas regeneradas) Uso de zonas tampón. | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección y mantenimiento del sistema de almacenamiento de aguas regeneradas) Evitar el crecimiento de algas minimizando la luz (por ejemplo, cubriendo el sistema de almacenamiento). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección y mantenimiento del sistema de almacenamiento de aguas regeneradas) Mantenimiento del drenaje y los emplazamientos (por ejemplo, cobertura del suelo, equilibrio de nutrientes) | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección y mantenimiento del sistema de almacenamiento de aguas regeneradas) Prevención del reflujo y control de la conexión cruzada en fontanería conectada. | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Protección y mantenimiento del sistema de almacenamiento de aguas regeneradas) Tratamiento químico para evitar la obstrucción o el rebrote bacteriano. | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
ALMACENAMIENTO (BALSA) | (Tratamiento adicional de efluentes procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas) Procesos de tratamiento para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Uso de equipos de protección individual (EPI). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación en materia de higiene (por ejemplo, lavado frecuente de manos). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación sobre el control de equipos (por ejemplo, prevención del reflujo y control de las conexiones cruzadas, instalación correcta de fontanería y aparatos, gestión de buenas prácticas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | Otra formación del personal | Preventiva
DISTRIBUCIÓN | Operaciones de mantenimiento y conservación | Preventiva
DISTRIBUCIÓN | Conducciones cerradas | Preventiva |  | Barrera no acreditada
DISTRIBUCIÓN | Informar a la comunidad local: cartelería, color violeta en las conducciones, etc. | Preventiva
DISTRIBUCIÓN | (Control del acceso y uso de señalización) Uso de señales que indiquen que el agua no es apta para beber (por ejemplo, «aguas regeneradas; no beber») u otros tipos de señalización (por ejemplo, «se están utilizando aguas regeneradas; no acceder durante el riego»). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Control del acceso y uso de señalización) Utilización de vallas (por ejemplo, barandillas simples, malla de seguridad en función de la calidad de las aguas regeneradas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Control del acceso y uso de señalización) Uso de señales que indiquen que el agua no es apta para beber (por ejemplo, «aguas regeneradas; no beber») u otros tipos de señalización (por ejemplo, «se están utilizando aguas regeneradas; no acceder durante el riego»). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | Reparación de urgencia |  | Correctiva
DISTRIBUCIÓN | (Control y mantenimiento de los sistemas de distribución y fontanería) Adopción de códigos prácticos de fontanería de aguas regeneradas (por ejemplo, códigos de colores) | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Control y mantenimiento de los sistemas de distribución y fontanería) Evitar la conexión de la fontanería de agua potable a la fontanería de aguas regeneradas (por ejemplo, la instalación de cámaras de aire o dispositivos de prevención del reflujo) | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
DISTRIBUCIÓN | (Tratamiento adicional de efluentes procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas) Procesos de tratamiento para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Uso de equipos de protección individual (EPI). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación en materia de higiene (por ejemplo, lavado frecuente de manos). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Protección de los trabajadores y los agricultores) Educación y formación sobre el control de equipos (por ejemplo, prevención del reflujo y control de las conexiones cruzadas, instalación correcta de fontanería y aparatos, gestión de buenas prácticas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | Otra formación del personal | Preventiva
REGADÍO | Guía de Buenas Prácticas de Higiene en la Producción Primaria Agrícola | Preventiva
REGADÍO | Paralización de riego diurno por aspersión en días de fuerte viento | Preventiva
REGADÍO | Riego por goteo | Preventiva |  | Barrera no acreditada
REGADÍO | Separación física entre el riego por goteo y el fruto | Preventiva |  | Barrera no acreditada
REGADÍO | Cabezales de filtración | Preventiva |  | Barrera no acreditada
REGADÍO | Ejercicio de las atribuciones de policía, distribución y administración (art. 199 RDPH) | Preventiva
REGADÍO | (Requisitos específicos sobre los sistemas de riego (por ejemplo, riego por goteo o subterráneo, por aspersión o microaspersión) y el campo de cultivo.) Establecimiento de distancias mínimas de seguridad para reducir la exposición humana y medioambiental (por ejemplo, con respecto a aguas superficiales, incluidas las fuentes para ganado o actividades como la acuicultura, la piscicultura, la cría de moluscos, la natación y otras actividades acuáticas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Requisitos específicos sobre los sistemas de riego (por ejemplo, riego por goteo o subterráneo, por aspersión o microaspersión) y el campo de cultivo.) Control de la obstrucción de los emisores en los sistemas de riego por goteo. | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Requisitos específicos sobre los sistemas de riego (por ejemplo, riego por goteo o subterráneo, por aspersión o microaspersión) y el campo de cultivo.) Control de la tasa de aplicación para minimizar el impacto en los entornos receptores, incluidos los suelos, las aguas subterráneas y las aguas superficiales (por ejemplo, sensores de humedad en el suelo, determinación de balances de agua y nutrientes, mecanismos para reducir los impactos de la salinidad y la sodicidad). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Requisitos específicos sobre los sistemas de riego (por ejemplo, riego por goteo o subterráneo, por aspersión o microaspersión) y el campo de cultivo.) Control del tiempo de aplicación (por ejemplo, limitación del riego únicamente a las horas nocturnas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Requisitos específicos sobre los sistemas de riego (por ejemplo, riego por goteo o subterráneo, por aspersión o microaspersión) y el campo de cultivo.) Control de presión hidráulica y drenajes de interceptación. | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Requisitos específicos sobre los sistemas de riego (por ejemplo, riego por goteo o subterráneo, por aspersión o microaspersión) y el campo de cultivo.) Requisitos específicos para el riego por aspersión (por ejemplo, velocidad máxima del viento; distancias entre aspersores y zonas sensibles; instalación de sistemas para minimizar la producción de aerosoles en los sistemas de riego por aspersión y goteo). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | Requisitos específicos para campos agrícolas (por ejemplo, inclinación, saturación del agua del campo y zonas kársticas) | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | Señalización en las zonas de riego que indique que se están usando aguas regeneradas y que no son potables. | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II
REGADÍO | (clase A, B, C) Los cerdos no deberán estar expuestos a forraje regado con aguas regeneradas, salvo que existan datos suficientes que indiquen que pueden gestionarse los riesgos de un caso concreto. | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II
REGADÍO | (clase B, C, D) Prohibición de cosechar los productos húmedos por el riego o por haberse caído. | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II
REGADÍO | (clase B) Retirar a las vacas lecheras lactantes de los pastizales hasta que el pasto esté seco. | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II
REGADÍO | (clase B, C) Los forrajes deben secarse o ensilarse antes de empacarse. | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II
REGADÍO | (clase C) Retirar a los animales de pasto de pastizales durante cinco días después del último riego. | Preventiva | [7 empty] | Reglamento UE 2020/741, anexo II
REGADÍO | (Tratamiento adicional de efluentes procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas) Procesos de tratamiento para reducir los contaminantes microbiológicos y químicos en el efluente (por ejemplo, medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Control del acceso y uso de señalización) Uso de señales que indiquen que el agua no es apta para beber (por ejemplo, «aguas regeneradas; no beber») u otros tipos de señalización (por ejemplo, «se están utilizando aguas regeneradas; no acceder durante el riego»). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | (Control del acceso y uso de señalización) Utilización de vallas (por ejemplo, barandillas simples, malla de seguridad en función de la calidad de las aguas regeneradas). | Preventiva | [7 empty] | Directrices, anexo 4 cuadro 4.1
REGADÍO | Riego por goteo de cultivos bajos, como los que crecen a 25 cm o más por encima del nivel del suelo. | Preventiva |  | Barrera acreditada | Riego por goteo | Alimentos | 2 | 1 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Riego por goteo de cultivos altos, como los que crecen a 50 cm o más por encima del nivel del suelo. | Preventiva |  | Barrera acreditada | Riego por goteo | Alimentos | 4 | 2 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Riego por goteo subsuperficial en el que el agua no asciende por acción capilar a la superficie del suelo. | Preventiva |  | Barrera acreditada | Riego por goteo | Alimentos | 6 | 3 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Riego por aspersores y microaspersores en cultivos bajos, como a 25 cm o más del chorro de agua. | Preventiva |  | Barrera acreditada | Riego por aspersión y microaspersión | Alimentos | 2 | 1 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Riego por aspersores y microaspersores en árboles frutales, como a 50 cm o más del chorro de agua. | Preventiva |  | Barrera acreditada | Riego por aspersión y microaspersión | Alimentos | 4 | 2 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Desinfección de bajo nivel (1 mg/l de cloro total, después de 30 minutos de cloración). | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Desinfección adicional sobre el terreno. | Alimentos | 2 | 1 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Desinfección de nivel alto (≥ 1 mg/l de cloro total, después de 30 minutos de cloración). | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Desinfección adicional sobre el terreno. | Alimentos | 4 | 2 |  | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | En riego por goteo, donde la lámina separa el riego de las hortalizas. | Preventiva |  | Barrera acreditada | Lámina de cubierta resistente a la luz solar. | Alimentos | Entre 2 y 4 | 1 | Deberá justificarse la reducción logarítmica seleccionada | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Reducción mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha. | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Reducción del patógeno. | Alimentos | De 0,5 a 2 al día | Entre 1 y 2 | Deberá justificarse la reducción logarítmica seleccionada | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Restringir la entrada en el campo de regadío durante 24 horas o más después del riego, por ejemplo, los animales que entran en los pastos o los trabajadores que acceden a los campos. | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Control de acceso | Forrajes y cultivos para semillas | Entre 0,5 y 2 | 1 | Deberá justificarse la reducción logarítmica seleccionada | Directrices, cuadro 3
REGADÍO | Restricción de la entrada en el campo de regadío cinco días y más después del riego. | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Control de acceso | Forrajes y cultivos para semillas | Entre 2 y 4 | 2 | Deberá justificarse la reducción logarítmica seleccionada | Directrices, cuadro 3
POST-COSECHA | Lavado de cultivos para ensalada, hortalizas y frutas con agua potable. | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Lavado de los alimentos antes de su venta a los consumidores. | Alimentos | 1 | 1 |  | Directrices, cuadro 3
POST-COSECHA | Lavado de cultivos para ensalada, hortalizas y frutas con una solución desinfectante débil y aclarado con agua potable. | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Desinfección de los alimentos antes de su venta a los consumidores. | Alimentos | 1 | 1 |  | Directrices, cuadro 3
POST-COSECHA | Pelado de frutas y tubérculos | Preventiva |  | Barrera acreditada | Pelado de alimentos. | Alimentos | 2 | 1 |  | Directrices, cuadro 3
POST-COSECHA | Cultivos forrajeros y otros cultivos secados al sol y cosechados antes de su consumo. | Preventiva | Correctiva | Barrera acreditada | Secado al sol de cultivos forrajeros | Forrajes y cultivos para semillas | Entre 2 y 4 | 2 | Deberá justificarse la reducción logarítmica seleccionada | Directrices, cuadro 3
DEFINICIONES SEGÚN REGLAMENTO UE 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua
<<medida preventiva>>: una acción o actividad apropiada que pueda prevenir o eliminar un riesgo para la salud o el medio ambiente, o que pueda reducirlo a un nivel aceptable;
<<barrera>>: cualquier medio, ya sea físico o de etapas de proceso o condiciones de uso, por el que se reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y con las personas directamente expuestas, o cualquier otro medio que, por ejemplo, reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas o impida que sobrevivan en el producto ingerido.
NOTA: El siguiente listado de medidas y barreras es orientativo. No limitativo. Tenga en cuenta que una medida preventiva puede ser: un tratamiento, un método de riego, una barrera ; la lista de procedimientos en un sistema de control de calidad, como programas de monitoreo y mantenimiento; cualquier procedimiento o actividad en un sistema de monitoreo ambiental; y cualquier procedimiento y actividad en un sistema de gestión de emergencias y mecanismos de coordinación entre las partes responsables de un sistema de reutilización de agua para garantizar que todos los riesgos se gestionen y reduzcan a un nivel aceptable.

## P
CRITERIOS
[12 empty] | p os (ocurrencia del suceso) | [6 empty] | P pres (presencia del agente peligroso) |  |  |  |  | P exp (exposición)
SUCESO PELIGROSO |  |  | VALOR |  |  |  | JUSTIFICACIÓN |  |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro
ID | Descripción | P os | P pres | P exp | P final | P os | P pres | P exp | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS.
EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | 1 | 5 | 1 | 1.71 | 1 vez cada 5 años | 0-25 % | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.EDAR.2 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.ERA.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES ERA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.ERA.2.10 | e.coli a la salida de la ERA > 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 100 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.ERA.2.1000 | e.coli a la salida de la ERA > 1.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.ERA.2.10000 | e.coli a la salida de la ERA > 10.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.10 | e.coli a la salida de la balsa > 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 100 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.1000 | e.coli a la salida de la balsa > 1.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.10000 | e.coli a la salida de la balsa > 10.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua (señalización). Vallado o control de acceso Ubicación alejada de los núcleos de población, de difícil acceso Inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Distribución por tubería cerrada. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.1b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua (señalización). Tramos con tubería cerrada. Tramos de canalización abierta alejada de las sendas. Ubicación alejada de la población. Inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Ubicación alejada de los núcleos de población e inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Prácticas de cultivo y métodos de riego que no pongan en contacto al agricultor con el agua regenerada.. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Implementada la medida de cese de riego en jornadas de viento. Riego nocturno. Riego sin presencia del agricultor. Parcelas alejadas del camino. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | Considerar los datos del PC analítico inmediatamente aguas arriba. Además, se podrá reducir la probabilidad si hay barreras entre el PC analítico y el consumidor, en tantas unidades logarítmicas como marque la barrera. Otras reducciones deberán justificarse. |  |  |  |  | Valoración de contaminación del cultivo en el caso más Porcentaje de muestras > 10 en el PC analítico inmediatamente aguas arriba. Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el consumidor, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarítmica: p ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: p ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | Considerar los datos del PC analítico inmediatamente aguas arriba. Además, se podrá reducir la probabilidad si hay barreras entre el PC analítico y el consumidor, en tantas unidades logarítmicas como marque la barrera. Otras reducciones deberán justificarse. |  |  |  |  | Valoración de contaminación del cultivo en el caso más Porcentaje de muestras > 10 en el PC analítico inmediatamente aguas arriba. Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el consumidor, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarítmica: p ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: p ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
Rellenar solamente celdas con fondo amarillo.
La primera línea es un ejemplo, que deberá sustituirse por el caso concreto de estudio.

## G
CRITERIOS
[10 empty] | G ap (G agente peligroso ) | [5 empty] | G vexp (G vía exposición)
SUCESO PELIGROSO |  | VALOR |  |  |  | JUSTIFICACIÓN |  | Insignificantes | Leves | Moderadas | Graves | Catastróficas | OBSERV. | Contacto dérmico | Inhalación sin aerosolización | Ingestión o Inhalación con aerosolización | OBSERV.
ID | Descripción | G ap | F vexp | G final | G ap | F vexp | OBSERV. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |  | 1 | 2 | 3
EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | 8 | 3 | 8 | En la EDAR se puede dar e.coli > 100.000 | No utilización de EPI que pueda proteger ante inhalación por aerosolización |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.EDAR.2 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.ERA.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES ERA |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.ERA.2.10 | e.coli a la salida de la ERA > 10 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.ERA.2.1000 | e.coli a la salida de la ERA > 1.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.ERA.2.10000 | e.coli a la salida de la ERA > 10.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.10 | e.coli a la salida de la balsa > 10 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.1000 | e.coli a la salida de la balsa > 1.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 5'3 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 0,53 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.10000 | e.coli a la salida de la balsa > 10.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.1b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
Rellenar solamente celdas con fondo amarillo.
La primera línea es un ejemplo, que deberá sustituirse por el caso concreto de estudio.

## R_def
PROBABILIDAD (P) |  | GRAVEDAD (G)
|  | Insignificante | Leve | Moderada | Grave | Muy grave
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Raro | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16
Improbable | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32
Posible | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48
Probable | 4 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Muy probable | 5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80
R | =PxG | <6 | 7-12 |  | 13-32 | >32
Nivel de riesgo |  | Bajo | Moderado |  | Alto | Muy alto

## P_MedidasAImplantar
CRITERIOS
[12 empty] | p os (ocurrencia del suceso) | [6 empty] | P pres (presencia del agente peligroso) |  |  |  |  | P exp (exposición)
SUCESO PELIGROSO |  |  | VALOR |  |  |  | JUSTIFICACIÓN |  |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | Muy improbable | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro
ID | Descripción | P os | P pres | P exp | P final | P os | P pres | P exp | OBSERVACIONES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OBS.
EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | 1 | 5 | 1 | 1.71 | 2 vez cada 5 años | 0-25 % | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  | 2 vez cada 5 años | 2 vez cada 2 años | 2 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.EDAR.2 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.ERA.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES ERA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 vez cada 5 años | 3 vez cada 2 años | 3 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml | Trabajador con formación Existencia de plan de explotación en la EDAR |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.ERA.2.10 | e.coli a la salida de la ERA > 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 100 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.ERA.2.1000 | e.coli a la salida de la ERA > 1.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.ERA.2.10000 | e.coli a la salida de la ERA > 10.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.10 | e.coli a la salida de la balsa > 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 100 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.1000 | e.coli a la salida de la balsa > 1.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.1.10000 | e.coli a la salida de la balsa > 10.000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Misma asignación que Ppres | [5 empty] | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 10.000 UFC/100ml |  |  |  |  | No existe ninguna barrera, elemento o actuación que pueda disminuir la probabilidad de que el consumidor ingiera el producto con la e.coli medida en este punto | Se está valorando la exposición del consumidor a un cultivo regado con agua de clase inferior a la requerida en el punto de cumplimiento. Asignar el resto de valores en función de si existe alguna barrera.
EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 vez cada 5 años | 1 vez cada 2 años | 1 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 vez cada 5 años | 2 vez cada 2 años | 2 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua (señalización). Vallado o control de acceso Ubicación alejada de los núcleos de población, de difícil acceso Inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 vez cada 5 años | 3 vez cada 2 años | 3 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Distribución por tubería cerrada. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.1b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 vez cada 5 años | 4 vez cada 2 años | 4 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua (señalización). Tramos con tubería cerrada. Tramos de canalización abierta alejada de las sendas. Ubicación alejada de la población. Inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 vez cada 5 años | 5 vez cada 2 años | 5 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Ubicación alejada de los núcleos de población e inexistencia de rutas, senderos o vías ciclistas |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 vez cada 5 años | 6 vez cada 2 años | 6 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Formación. Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Prácticas de cultivo y métodos de riego que no pongan en contacto al agricultor con el agua regenerada.. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 vez cada 5 años | 7 vez cada 2 años | 7 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Implementada la medida de cese de riego en jornadas de viento. Riego nocturno. Riego sin presencia del agricultor. Parcelas alejadas del camino. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 vez cada 5 años | 8 vez cada 2 años | 8 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | 90-100 % | 70-90 % | 50-70 % | 25-50 % | 0-25 % | Porcentaje de muestras inferior a 1.000 UFC/100ml Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el lugar donde se puede dar la exposición, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarít: % muestras ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarít: % muestras ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 vez cada 5 años | 9 vez cada 2 años | 9 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | Considerar los datos del PC analítico inmediatamente aguas arriba. Además, se podrá reducir la probabilidad si hay barreras entre el PC analítico y el consumidor, en tantas unidades logarítmicas como marque la barrera. Otras reducciones deberán justificarse. |  |  |  |  | Valoración de contaminación del cultivo en el caso más Porcentaje de muestras > 10 en el PC analítico inmediatamente aguas arriba. Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el consumidor, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarítmica: p ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: p ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 vez cada 5 años | 10 vez cada 2 años | 10 vez al año | Entre 2 y 4 veces al año | Más de 4 veces al año | Criterio de experto | Considerar los datos del PC analítico inmediatamente aguas arriba. Además, se podrá reducir la probabilidad si hay barreras entre el PC analítico y el consumidor, en tantas unidades logarítmicas como marque la barrera. Otras reducciones deberán justificarse. |  |  |  |  | Valoración de contaminación del cultivo en el caso más Porcentaje de muestras > 10 en el PC analítico inmediatamente aguas arriba. Si hay barreras aplicadas entre el PC analítico y el consumidor, aplicar: - si barreras reducen 1 udad logarítmica: p ≤ 10.000 - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: p ≤ 100.000 etc. | Conocimiento de la procedencia del agua regenerada. Comunicación a los usuarios o comuneros. |  |  |  |  | Si no se cumplen todos o algunos de los criterios asignados a "muy improbable", asignar otra probabilidad. Se pueden aplicar otros criterios particulares de cada caso, anotando la justificación.
Rellenar solamente celdas con fondo amarillo.
La primera línea es un ejemplo, que deberá sustituirse por el caso concreto de estudio.

## G_MedidasAImplantar
CRITERIOS
[10 empty] | G ap (G agente peligroso ) | [5 empty] | G vexp (G vía exposición)
SUCESO PELIGROSO |  | VALOR |  |  |  | JUSTIFICACIÓN |  | Insignificantes | Leves | Moderadas | Graves | Catastróficas | OBSERV. | Contacto dérmico | Inhalación sin aerosolización | Ingestión o Inhalación con aerosolización | OBSERV.
ID | Descripción | G ap | F vexp | G final | G ap | F vexp | OBSERV. | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |  | 1 | 2 | 3
EC.EDAR.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR-ERA | 8 | 1 | 2.6667 | En la EDAR se puede dar e.coli > 100.000 | La formación, el plan de explotación y los EPI garantizan que no habrá ingesta ni inhalación por aerosolización |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.EDAR.2 | Prácticas indebidas TRABAJADORES EDAR |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.ERA.1 | Prácticas indebidas TRABAJADORES ERA |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Asumir e.coli > 105 . Si se asigna otro valor, justificar. | Formación EPIs |  |  | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.ERA.2.10 | e.coli a la salida de la ERA > 10 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.ERA.2.100 | e.coli a la salida de la ERA > 100 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.ERA.2.1000 | e.coli a la salida de la ERA > 1.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.ERA.2.10000 | e.coli a la salida de la ERA > 10.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.10 | e.coli a la salida de la balsa > 10 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.100 | e.coli a la salida de la balsa > 100 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.1000 | e.coli a la salida de la balsa > 1.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.1.10000 | e.coli a la salida de la balsa > 10.000 |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. Ej. P90= 53 UFC/100ml. - si barreras reducen 1 udad logarítmica: entrar en la tabla con 530 UFC/100ml. - si barreras reducen 2 uds logarítmicas: entrar en la tabla con 5.300 UFC/100ml. etc. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.B.2a | Malas prácticas OPERARIOS ALMACENAMIENTO |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.B.2b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.1a | Malas prácticas OPERARIOS DISTRIBUCIÓN |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.1b | Malas prácticas COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.D.2 | Encharcamientos por rotura de conducciones COMUNIDAD LOCAL - AGRICULTORES |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.1 | Malas prácticas AGRICULTORES |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.2 | Riego por aspersión en jornadas de viento AGRICULTORES - COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.3a | Usos no incluidos en la concesión COMUNIDAD LOCAL |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el lugar de exposición, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Seleccionar otros valores, justificando criterio
EC.R.3b | Usos no incluidos en la concesión CONSUMIDOR |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
EC.R.4 | Cambio en el tipo de riego CONSUMIDOR |  |  | 0 |  |  |  | ecoli ≤100 | e-coli >100 | e-coli >1000 | e-coli > 105 | - | Unidades en UFC o NMP/100ml. Tomar el dato relativo al percentil 90 de los últimos 5 años o periodo representativo. Si hay barreras entre el PC y el consumidor, aplicar las unidades logarítmicas correspondientes a las barreras. |  |  | Situación más desfavorable | Se trata de la e.coli que puede ingerir el consumidor. Salvo justificación, se entenderá que es ingestión.
Rellenar solamente celdas con fondo amarillo.
La primera línea es un ejemplo, que deberá sustituirse por el caso concreto de estudio.

## Sucesos_NoSeleccionados
ETAPA DONDE SE PRODUCE EL SUCESO | SUCESO PELIGROSO |  |  | JUSTIFICACIÓN
| ID | Definición | Descripción
ECOLI
Incluir los sucesos del catálogo que no hayan sido seleccionados y justificar por qué.

## CODIFICACIÓN
CODIFICACIÓN DEL ID SUCESO PELIGROSO
El esquema es "AGENTE.PARTE DEL SISTEMA.NUMERO.SIMBOLO AUXILIAR"
Ej. ecoli.EDAR.1 --> EC.EDAR.1
AGENTE
EC | ECOLI
N | NUTRIENTES
S | SALES
M | METALES
PARTE DEL SISTEMA
EDAR | EDAR
ERA | ERA
B | BALSA
D | DISTRIBUCIÓN
R | REGADIO
CIFRA AUXILIAR
a, b… | Se utiliza cuando se diferencia el mismo suceso que afecta a más de un grupo de exposición
10, 100, 1000, 10000 | Concentración de e.coli por debajo de 10, 100, 1000, 10000