INSTRUCCIONES

Esta propuesta de Plan de Gestión del Riesgo de Aguas Regeneradas (PGRAR) para uso agrícola se ha elaborado teniendo en cuenta las características propias de la Demarcación Hidrográfica del Segura por lo que no necesariamente coincidirá con el contenido publicado por otras confederaciones.

Su contenido e índice son orientativos.

El PGRAR es el instrumento que guía la gestión diaria del sistema. Debe ser un documento ejecutivo que recoja los objetivos a conseguir y mantener y, las medidas para garantizar una gestión del riesgo adecuada.

El PGRAR requiere de la colaboración del operador o productor de las aguas regeneradas y del titular de la concesión de reutilización o usuario final.

ESQUEMA DE PRODUCTOR-TITULAR DE CONCESIÓN.

Sistema de reutilización: la infraestructura y otros elementos técnicos necesarios para producir, suministrar y utilizar aguas regeneradas. Comprende todos los elementos desde el punto de entrada de la estación depuradora de aguas residuales urbanas hasta el punto en que las aguas regeneradas se utilizan, con inclusión en su caso, de la infraestructura de distribución y almacenamiento.

Estación regeneradora: estación depuradora de aguas residuales e instalaciones para el tratamiento posterior de las aguas residuales urbanas que cumpla los requisitos establecidos en la Directiva 91/271/CEE o la que esté en vigor en cada momento, a fin de producir agua apta para reutilización.

PC o punto de cumplimiento: el punto en el que el operador de la estación regeneradora de aguas suministra aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena. En este punto, debe acreditarse y controlarse, la calidad asignada.

PC’: otros puntos de cumplimiento del sistema de reutilización en función de la evaluación del riesgo.

Los PGRAR están sometidos a la evaluación de la confederación hidrográfica que, dentro del procedimiento administrativo de autorización de suministro de aguas regeneradas podrá solicitar las subsanaciones y mejoras que considere, y recabar los informes oportunos, incluido el informe vinculante de la consejería de sanidad autonómica correspondiente y, el de compatibilidad con el Plan Hidrológico.

Cada apartado de este modelo de PGRAR debe elaborarse por una parte responsable del sistema o bien, en colaboración entre varias. A continuación, se incluye una propuesta de qué apartado debe ser elaborado por quién:

| CONTENIDO |  | AGENTE RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 1. INTRODUCCIÓN |  | TODOS |
| 2. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL PGRAR |  |  |
| 2.1. Procedimiento de elaboración |  | TODOS |
| 2.2. Revisión y actualización |  | TODOS |
| 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN Y DE LA ZONA DE USO |  |  |
| 3.1. Origen del suministro |  | OPERADOR |
| 3.2. Caracterización de las aguas residuales brutas |  | OPERADOR |
| 3.3. Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua |  | OPERADOR |
| 3.4. Instalaciones de distribución y almacenamiento |  | USUARIO |
| 3.5. Uso |  | USUARIO |
| 3.6. Descripción del entorno del sistema |  | TODOS |
| 4. IDENTIFICACIÓN DE PARTES RESPONSABLES |  |  |
| 4.1. Identificación de las partes responsables y sus responsabilidades |  | TODOS |
| 4.2. Relaciones entre las partes |  | TODOS |
| 4.3.1. Punto de entrega de agua depurada (PEAD) cuando sea necesario |  | OPERADOR |
| 4.3.2. Punto de cumplimiento (PC) |  | OPERADOR |
| 4.3.3. Puntos de control adicional |  | USUARIO |
| 4.4. Permisos/Autorizaciones necesarias/otorgadas al sistema |  | TODOS |
| 5. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PELIGROSOS, GRUPOS Y VÍAS DE EXPOSICIÓN |  |  |
| 5.1. Agentes peligrosos sanitarios |  | TODOS |
| 5.2. Agentes peligrosos para el cultivo |  | USUARIO |
| 5.3. Agente peligroso para el entorno |  | TODOS |
| 5.4. Grupos y vías de exposición |  | TODOS |
| 6. REQUISITOS DEL SISTEMA |  |  |
| 6.1. Requisitos para la zona de uso |  | USUARIO |
| 6.2. Requisitos de validación (en su caso) |  | OPERADOR |
| 6.3. Requisitos adicionales |  | TODOS |
| 6.4. Barreras |  |  |
| 6.4.1. Barreras en EDAR-ERAR |  | OPERADOR |
| 6.4.2. Barreras en sistemas de distribución y almacenamiento |  | USUARIO |
| 6.4.3. Barreras en el riego |  | USUARIO |
| 6.5. Otras condiciones para eliminar cualquier riesgo inaceptable |  | TODOS |
| 7. ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  |
| 7.1. Metodología |  | TODOS |
| 8. CONTROL Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO |  |  |
| 8.1. Control de verificación |  | OPERADOR |
| 8.2. Control operacional |  | OPERADOR |
| 8.3. Sistema de gestión de calidad (si existe) |  | TODOS |
| 8.4. Sistemas de control medioambiental |  | TODOS |
| 8.5. Registro de sucesos |  | TODOS |
| 9. MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE ACTORES |  |  |
| 9.1. Sistemas de gestión de incidentes y emergencias |  | TODOS |

Para completar la plantilla debe saber:

- Se ha indicado “en negro” el texto que se propone incluir, tal cual, en el Plan.

- Se han escrito “en azul” indicaciones de qué debe incluir cada apartado.

Título: PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL AGUA REGENERADA DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE …

1	introducción	5

1.1	Objeto del PGRAR	5

1.2	Normativa de aplicación	5

2	Procedimiento de elaboración y revisión del PGRAR	6

2.1	Procedimiento de elaboración	6

2.2	Revisión y actualización del plan	6

3	Descripción del sistema de reutilización y de la zona de USO	7

3.1	Origen del suministro	7

3.2	Caracterización de las aguas residuales brutas	8

3.3	Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua	8

3.4	Instalaciones de distribución y almacenamiento	9

3.5	Uso	10

3.6	Descripción del entorno del sistema	10

4	Partes responsables del sistema	11

4.1	Identificación de las partes responsables y sus responsabilidades	11

4.2	Relaciones entre las partes	13

4.3	Requisitos en los puntos del sistema	13

4.3.1	Punto de entrega de agua depurada (PEAD) (cuando sea necesario)	13

4.3.2	Punto de cumplimiento (PC)	14

4.3.3	Puntos de control adicional	14

4.4	Permisos/Autorizaciones necesarias/otorgadas al sistema	14

5	Identificación de agentes peligrosos, grupos y vías de exposición.	14

5.1	Agentes peligroso sanitarios	15

5.2	Agentes peligrosos para el cultivo	17

5.3	Agente peligroso para el entorno	17

5.3.1	Aguas superficiales y subterráneas	17

5.3.2	Fauna	18

5.4	Grupos y vías de exposición	18

5.4.1	Operarios de la Estación Regeneradora	18

5.4.2	Operarios del sistema de distribución y almacenamiento	19

5.4.3	Comuneros, agricultores, o similar	19

5.4.4	Personas externas al sistema	19

5.5	Resumen	19

6	Requisitos del sistema	20

6.1	Requisitos para la zona de uso	21

6.2	Requisitos de validación (en su caso)	21

6.3	Requisitos adicionales	21

6.3.1	Sanitarios	22

6.3.2	Ambientales	22

6.4	Barreras	22

6.5	Otras condiciones necesarias para eliminar cualquier riesgo inaceptable	23

7	Análisis de riesgos	23

8	Control y verificación del cumplimiento	23

8.1	Control de verificación	23

8.2	Control operacional	23

8.3	Sistema de gestión de la calidad	24

8.4	Sistemas de control medioambiental	24

8.5	Registro de sucesos	24

9	Mecanismos de coordinación y comunicación entre actores	25

9.1	Sistemas de gestión de incidentes y emergencias	25

10	Anexos	25

ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LA EDAR-ERAR	25

ANEXO II. PLANO DEL PERÍMETRO DE RIEGO Y RED DE DISTRIBUCIÓN (si la reutilización es para uso agrícola o campo de golf)	25

ANEXO III. CONTACTOS DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN	25

# introducción

## Objeto del PGRAR

El Plan de Gestión del Riesgo de Agua Reutilizada (PGRAR) tiene como objetivo garantizar que las aguas regeneradas se usan y gestionan de forma segura definiendo y coordinando las funciones de cada una de las partes responsables dentro del sistema.

## Normativa de aplicación

El PGRAR debe considerar la legislación aplicable en materia de gestión de las aguas y demás bienes del dominio público hidráulico que se relaciona a continuación:

- Real Decreto 1085/2024, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Reutilización de Aguas

- Reglamento (UE) 2020/741 del parlamento europeo y del consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua.

- Real Decreto-Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas modificado por el Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo.

- Real Decreto Ley 4/2023, del 11 de mayo.

- Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2022-2027, aprobado por Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.

- Instrucción del 20-06-2023 del Secretario de Estado de Medio Ambiente para la aplicación del régimen transitorio en relación con la normativa sobre reutilización de aguas residuales tratadas para el uso agrícola

- ISO 16075 Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects.

  - Part 1: The basis of a reuse Project for irrigation.

  - Part 2: Development of the Project.

  - Part 3: Components of reuse Project for irrigation.

Igualmente, considera los siguientes documentos técnicos de referencia:

- Technical Guidance - Water Reuse Risk Management for Agricultural Irrigation Schemes in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, Maffettone R., Gawlik B.M.

- Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos para la reutilización del agua. (2022/C 298/01) Comisión europea, 2022.

- Nota de la Comisión sobre la Guía para combatir los riesgos microbiológicos en frutas y hortalizas frescas en la producción primaria mediante una buena higiene. Comisión europea, DOUE de 23/05/2017 (2017/C 163/01).

# Procedimiento de elaboración y revisión del PGRAR

## Procedimiento de elaboración

Indicar quiénes han participado en la elaboración del PGRAR (si se ha creado un grupo de trabajo, consultora, responsable de la coordinación, etc.).

Se incluye un diagrama de cómo se podría coordinar la elaboración del PGRAR:

Objetivos:

- Asignar los apartados del PGRAR (quién redacta qué).

- Fecha siguiente reunión.

Objetivos:

- Identificar carencias de información e incongruencias.

- Acuerdos para los apartados.

REUNIÓN INICIAL

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

¿Carencias o incongruencias solucionables en esta reunión?

¿Solución en campo?

REUNIÓN ADICIONAL

Visita de campo

REUNIÓN BORRADOR PGRAR

¿Válido?

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO + PGRAR

(registro electrónico)

Sí

No

Sí

No

No

Sí

## Revisión y actualización del plan

El PGRAR se revisará en los casos previstos en el condicionado de la autorización de producción y suministro y, en cualquier caso, cuando determine la norma (artículo 23 del RD 1085/2024 o la que esté vigente en cada momento).

# Descripción del sistema de reutilización y de la zona de USO

Se debe describir el sistema desde el punto de ENTRADA de las aguas residuales a la estación depuradora hasta el punto de USO.

Para ello, este apartado se divide en los siguientes:

- Apartado 3.1: caracterización del agua de suministro, si es relevante.

- Apartado 3.2: caracterización del agua residual bruta.

- Apartado 3.3: fases del tratamiento de depuración y el de regeneración.

- Apartado 3.4: infraestructuras de suministro, distribución y almacenamiento.

- Apartado 3.5: uso previsto, lugar o perímetro de utilización.

- Apartado 3.6: entorno del sistema. Incluyendo aguas superficiales, subterráneas, usos públicos y núcleos de población, si es relevante.

Importante indicar:

- Volumen de aguas regeneradas que se produce y periodo de utilización.

- Sistema de control volumétrico del agua regenerada que se produce.

- Sistema de control volumétrico del agua regenerada consumida. Algunos aprovechamientos disponen de contador conformado por el Servicio de Control de Aprovechamientos (SICA) por lo que indicarán ubicación y referencia.

- Balsas de almacenamiento del agua regenerada. Si no existen balsas exclusivamente para el almacenamiento de aguas regeneradas, indicar con qué otro recurso se mezcla (porcentaje de mezcla y periodo en el que se produce).

Se recomienda incluir un diagrama en el que se indiquen las diferentes partes del sistema. Como ejemplo:

Ejemplo de componentes del sistema de reutilización.

## Origen del suministro

Si es relevante, se describirá el origen del suministro que abastece a la/s población/es o actividad industrial cuyas aguas se tratan en la depuradora. Será relevante cuando el agua de suministro aporte un parámetro o característica que se deba tener en cuenta en la evaluación del riesgo ambiental y/o sanitario. Por ejemplo, alta conductividad o presencia de boro por ser suministro de aguas desaladas de agua de mar.

## Caracterización de las aguas residuales brutas

Facilitar datos recientes de caracterización del agua bruta (entrada a la planta) y de salida (agua regenerada) en términos de calidad y de cantidad.

Sobre calidad: se deberá aportar al menos, DBO5, DQO, SS, nitrógeno, fósforo y conductividad medida a la entrada y a la salida (datos medios mensuales, por ejemplo) y otros parámetros característicos de las aguas, si existieran (metales pesados, etc.). Al menos, datos más recientes y periodo mínimo de 12 meses.

Si dispone de autorización de vertido otorgada por esta Confederación Hidrográfica debe incluir al menos, los parámetros que aparecen en dicha autorización. Se propone el siguiente modelo de tabla.

| Mes | DBO inf | DBO efl | SS inf | SS efl | DQO inf | DQO efl | Ntot inf | Ntot efl | Ptot infl | Ptot efl | Cond .efl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (µS/cm) |
| ene-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dic-21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En el caso de instalaciones independientes para depuración y regeneración, se deberá incluir también la caracterización del agua depurada que va a regeneración.

Si en los resultados se presenta algún parámetro o valor anómalo se deberá explicar las causas que lo produjeron y las medidas que se adoptaron o adoptarán para evitarlo.

Sobre cantidad: se deberá aportar valores de caudal mínimo, máximo y medio a lo largo de 1 año.

## Instalaciones de tratamiento y regeneración del agua

Descripción de las instalaciones de regeneración incluyendo:

- Diagrama de flujo de la línea de agua. Indicar:

  - Punto de entrega de las aguas depuradas (PEAD): donde se incorporan las aguas depuradas a la etapa de regeneración o planta.

  - Retornos o by-pass, existentes.

- Procesos y equipos fundamentales de cada etapa del tratamiento.

- Volumen de agua regenerada producido a lo largo del año (m3/mes). Al menos, el del último año natural anterior a la redacción del Plan o, del año natural que se considere característico en cuyo caso, explicar el motivo.

- Control volumétrico del agua regenerada que se produce: localización del contador de agua regenerada y tipo (electromagético, Parshall…).

- Ubicación del punto de cumplimiento (PC) en las instalaciones de regeneración.

- Ubicación del punto de entrega de las aguas regeneradas (PEAR). El PC es el punto donde se acreditará la calidad asignada y no tiene por qué coincidir con el PEAR, que es el punto en el que el operador entrega el agua al siguiente actor del sistema, por ejemplo, entrada a balsa de riego o a bombeo.

- Las plantas que suministren agua regenerada de calidad A, indicarán si están o no validadas. En el apartado 6.2 se facilitará el resto de información sobre la validación.

Ilustrar con algún esquema de flujo o fotografía general de las instalaciones.

## Instalaciones de distribución y almacenamiento

Se deberán describir:

- Sistema de distribución y almacenamiento, incluyendo:

  - Punto de entrega de las aguas regeneradas (PEAR).

  - Balsas u otros sistemas de almacenamiento de las aguas regeneradas. Identificar si en la balsa se mezcla el agua regenerada con agua de otro origen (subterráneas, superficiales, trasvase o desaladas). En ese caso, indicar promedio de cada origen de las aguas.

  - Tiempo medio de permanencia del agua regenerada en balsa de almacenamiento.

  - Descripción general de las conducciones (tuberías a presión o canales abiertos).

- Barreras en la red de distribución y almacenamiento. Ver anexo III del RD 1085/2024 para identificar cuáles son.

- Estrategias para controlar la calidad del agua, si existen, incluido el rebrote bacteriano o el crecimiento de algas.

- Estrategias para evitar mezcla de agua regenerada con agua potable (si existe este riesgo).

Se recomienda que la descripción se acompañe con ortofoto o cartografía formato shp (plano en planta del sistema de distribución de riego y de la zona de uso) o plano en planta que señale cada elemento descrito.

La distribución y almacenamiento debe describirse independientemente de si recae total o parcialmente en los operadores de EDAR/ERA o en los usuarios. Y debe indicarse quién es el responsable.

Puede ser necesario realizar autocontroles en 1 o más puntos dentro de la zona de uso por lo que, cuanta más detallada sea la descripción, menor riesgo de puntos redundantes de control.

## Uso

Se incluirá:

- Plano general de la zona de riego o zona de uso (agrícola, campo de golf, zonas verdes…).

- Si es riego agrícola, descripción del tipo de cultivo al menos como:

  - Cultivos que se consumen crudos o sin transformar.

  - Cultivos que se consumen transformados (incluida la cocción o la transformación industrial).

  - Cultivos no alimenticios (pastos forrajes, fibras, ornamentales, industriales, energéticos o cultivos de semillas).

- Descripción de los métodos de riego, al menos, indicar si es riego por goteo superficial, subsuperficial u otros (a manta, acequias abiertas).

- Descripción, en su caso, de las barreras en la zona de uso. Ver tabla III-2 y III-3 del anexo III del RD 1085/2024.

- Si existen, localización de punto/s de retorno o drenaje (azarbes, etc.) desde la zona de uso hasta un cauce receptor.

Puede ser necesario realizar autocontroles en 1 o más puntos dentro de la zona de uso por lo que, cuanta más detallada sea la descripción, menor riesgo de puntos redundantes de control.

## Descripción del entorno del sistema

Se debe describir el entorno natural y antrópico de la zona de uso para sentar las bases del análisis de riesgos.

- Descripción del entorno para identificar características ligadas a riesgos por acceso público: si hay poblaciones que limiten con la zona de uso, si hay zonas de baño aguas abajo de los puntos de retorno de la zona de uso, ganadería suelta, senderos que cruzan o bordean la zona de uso, etc.

- Identificar las masas de agua subterráneas que podrían verse afectadas por los retornos de riego (percolación o infiltración) y su estado químico. Puede consultar las masas de agua subterránea en el visor de la Confederación activando “capas temáticas-hidrología-masas de agua subterránea-Masas agua subt_Plan22_27”.

https://www.chsegura.es/es/cuenca/cartografia/visores-de-informacion-geografica/

Si la masa de agua subterránea está en “mal estado químico” también podrá identificar los parámetros o contaminantes químicos que lo han determinado. Esto le ayudará en su análisis de riesgos. Podrá obtener información detallada de todas las masas de agua subterráneas en el Anexo Ib. del Anexo I del Anejo 8 del Plan Hidrológico 2022/27:

https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2022-2027/plan-hidrologico-2022-2027/

- Identificar las masas de agua superficiales que podrían verse afectadas por los retornos (por azarbes o similares) y su estado químico y ecológico. Puede consultar las masas de agua en el visor de la Confederación Hidrográfica del Segura activando “capas temáticas-hidrología-masas de agua ríos”

https://www.chsegura.es/es/cuenca/cartografia/visores-de-informacion-geografica/

Si la masa de agua superficial está en “mal estado” también podrá identificar los parámetros o contaminantes químicos que lo han determinado. Esto le ayudará en su análisis de riesgos. Podrá obtener información detallada en el Anexo Ia del Anexo I del Anejo 8 del Plan Hidrológico 2022/27:

https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2022-2027/plan-hidrologico-2022-2027/

- Si se sabe, en la descripción de las masas de aguas subterráneas y superficiales, se identificará si están en el registro de zonas protegidas y bajo qué figuras (especial protección, afectadas por nitratos, zonas sensibles, etc.).

- En el caso de que la zona se encuentre en un espacio natural protegido, identificación de las figuras de protección. Para ello puede consultarse, por ejemplo, el visor del geoportal del ministerio:

https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

# Partes responsables del sistema

## Identificación de las partes responsables y sus responsabilidades

Se identificarán las partes responsables del sistema describiendo funciones y responsabilidades.

- “Parte responsable” alguien que realiza una función o actividad como parte en el sistema de reutilización, incluido el operador de la estación regeneradora de aguas, el operador de la estación depuradora cuando no se trate del operador de la estación regeneradora, una autoridad pertinente que participe en el sistema de reutilización diferente de la  Confederación Hidrográfica del Segura y de la consejería de sanidad correspondiente, el operador de la distribución de aguas regeneradas, o el operador del almacenamiento, o el usuario.

Se propone el siguiente cuadro:

| Parte responsable | Papel | Responsabilidad | Datos de contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| … | -Operador de la EDAR-ERAR | Responsable de la planta de depuración y de regeneración (EDAR/ERA). Se responsabiliza de la elaboración, revisión y actualización del PGRAR respecto a la depuración/regeneración. Responsable de la calidad de las aguas regeneradas en el punto de cumplimiento (PC). Titular de la autorización para producir aguas regeneradas. | NIF-CIF, teléfono, dirección postal, ciudad, correo electrónico y enlace web si tiene. |
|  | -Explotador de la EDAR-ERAR -Empresa privada | Responsable por contrato con el operador de la operación de la EDAR/ERA. Se responsabiliza de la coordinación con el titular de la concesión para asegurar una correcta implementación del PGRAR. | NIF-CIF, teléfono, dirección postal, ciudad, correo electrónico y enlace web si tiene. |
| … | -Titular de la concesión de reutilización (indicar cuál) | Responsable del almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas. Titular de la concesión de reutilización para riego agrícola. Se responsabiliza de la elaboración, revisión y actualización del PGRAR respecto a la distribución y almacenamiento y su aplicación en riego. Se responsabiliza del cumplimiento del PGRAR en la distribución, almacenamiento y aplicación en riego. Se responsabiliza de la coordinación con los operadores de la EDAR/ERA. | NIF-CIF, teléfono, dirección postal, ciudad, correo electrónico y enlace web si tiene. |

(1) El operador contrata, como entidad del Sector Público, la explotación de las depuradoras que gestiona. Por lo tanto, el explotador es variable según la empresa privada que gane el concurso de licitación y las condiciones respecto a su responsabilidad en el sistema de reutilización se establecerán en el correspondiente contrato entre las partes.

Ejemplo de tabla de responsables

## Relaciones entre las partes

Se indicarán cómo se comunican/relacionan las partes del sistema (vía telefónica, mensajería instantánea…) en caso de incidencia. No hace falta poner teléfonos de contacto o nombres concretos, suficiente con poner “cargos” o funciones. La concreción de personas y teléfonos, si se quiere, puede incluirse como anexo al Plan y no se someterá a información pública.

Si existen, se indicarán los mecanismos que se han establecido para asegurar el cumplimiento del PGR. Por ejemplo, que el PGR figura como parte del contrato de operación de la planta, que se han modificado los estatutos de las Comunidades de Regantes para regular las obligaciones derivadas del PGRAR, etc.

Para ello, se recomienda el siguiente esquema de comunicación:

Consejería de Sanidad

Confederación Hidrográfica del Segura

Operador de la ERA

Empresa explotadora de la ERA

Titular concesión de reutilización y/o usuario final

Otras autoridades

|  | Partes responsables del sistema. |
| --- | --- |
|  | Autoridades competentes |

## Requisitos en los puntos del sistema

### Punto de entrega de agua depurada (PEAD) (cuando sea necesario)

Si el operador de la depuradora (EDAR) es distinto al de la estación regeneradora (ERA) debe identificarse con UTM el punto de entrega de aguas depuradas, las características cualitativas que debe alcanzar en dicho punto y programa de autocontrol.

### Punto de cumplimiento (PC)

Debe quedar claramente identificado mediante:

- Coordenadas UTM-ETRS89.

- Fotografías o esquema en planta de su ubicación.

El PC se ejecutará de forma que se facilite el acceso por parte de la Administración. Se recomienda que se ubique dentro de las instalaciones de la estación regeneradora.

En dicho punto se deberá cumplir alguna de las calidades previstas en el anexo I del RD 1085/2024.

### Puntos de control adicional

Se podrán proponer 1 ó más puntos de control (autocontrol) en la zona de distribución/almacenamiento y-o en la zona de uso. Se propondrán los parámetros a analizar y frecuencia teniendo en cuenta el RD 1085/2024.

Para proponer estos puntos, se recomienda considerar los más vulnerables del sistema (conducciones abiertas, suministro a parcelas de cultivo hortícola de consumo en crudo, lagos o estanques con acceso público, etc.).

Se indicará:

- Coordenadas UTM-ETRS89.

- Fotografías o esquema en planta de su ubicación.

Motivadamente, la autoridad competente (confederación y-o autoridad sanitaria) podrá establecer el-los punto-s de autocontrol en la zona de almacenamiento y/o distribución que considere oportunos conforme al art. 18.4 del RD 1085/2024.

## Permisos/Autorizaciones necesarias/otorgadas al sistema

Se indicarán las autorizaciones/concesiones vigentes del sistema de reutilización (autorización de vertido de la depuradora, y concesión-es de reutilización, si existe).

# Identificación de agentes peligrosos, grupos y vías de exposición.

En cada apartado, se incluirán los agentes peligrosos (sanitarios, para el cultivo y para el medio ambiente), los grupos (operarios, usuarios y ciudadanos en general) y las vías o rutas de exposición que pueden generar riesgos en el sistema. Los detalles pueden incluirse en los anexos.

- “Agentes peligrosos” aquellos agentes biológicos, químicos, físicos o radiológicos presentes en el agua regenerada con potencial de causar daños a personas, animales, cultivos, biota, suelos o al medio ambiente en general. La justificación de la identificación se podrá ampliar en los anexos.

Se recomienda realizar una visita de campo siguiendo “el camino del agua” para identificar los agentes peligrosos, grupos y vías de exposición.

## Agentes peligroso sanitarios

Dado que las aguas residuales poseen altas concentraciones de microorganismos patógenos (bacterias, virus, protozoos y helmintos) y también, otros contaminantes de naturaleza química, su tratamiento reduce significativamente las concentraciones de contaminantes y por tanto el riesgo de transmisión de la enfermedad. Para la identificación de los peligros se debe caracterizar los efluentes de las aguas residuales urbanas para identificar los agentes peligrosos.

En el cuadro 2.3 de las ”Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741” se proporciona una lista de agentes peligrosos detectados habitualmente en las aguas residuales sin tratar, su efecto en la salud y los patógenos de referencia.

| Agente patógeno | Ejemplos | Enfermedad | Patógeno de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacterias | Shigela | Shigelosis | E. coli O157:H7 Campilobacter |
|  | Salmonella | Salmonelosis, síndrome de Reiter, tifus intestinal |  |
|  | Vibrio cholera | Cólera |  |
|  | E. coli enteropatogénico | Gastroenteritis, septicemia y síndrome urémico hemolítico |  |
|  | Campilobacter | Gastroenteritis, síndrome de Reiter, polirradiculoneuritis inflamatoria aguada |  |
| Protozoos | Entamoeba | Disentería amebiana | Crystosporidium |
|  | Giardia | Giardiasis |  |
|  | Crystosporidium | Criptosporidiosis |  |
| Helmintos | Acaris | Ascariasis | Nematodos intestinales |
|  | Anquilostomas | Anquilostomiasis |  |
|  | Necator | Necatoriasis |  |
|  | Trichuri | Tricurosis |  |
| Virus | Enterovirus | Gastroenteritis, anomalías cardiacas, meningitis, enfermedad respiratorias, alteraciones neurológicas, otros | Rotavirus |
|  | Adenovirus | Enfermedad respiratoria, infección ocular, gastroenteritis |  |
|  | Rotavirus | Gastroenteritis |  |

En las guías de la OMS Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater, podemos encontrar ejemplos de peligros microbiológicos asociados al uso de agua residual en agricultura.

| Agente peligroso | Vía de exposición | Efectos y Medidas Correctoras |
| --- | --- | --- |
| Bacterias: Origen fecal: E. coli O157:H7 Vibrio cholerae Salmonella Shigella Campylobacter. Otro origen Legionella | Contacto y /o ingestión Inhalación | La supervivencia de las bacterias en los cultivos no es tan grande como la de otros agentes (helmintos), pero pueden presentar un riesgo para la salud. Los brotes de cólera, fiebre tifoidea y disentería se han asociado con el uso de las aguas residuales, para el riego de verduras. Para reducir el riesgo es necesario realizar la desinfección del agua al final del proceso de depuración, hasta niveles que no produzcan riesgos para la salud. Otra medida importante a realizar en las cocinas es desinfectar los vegetales que se vayan a consumir crudos. Mantener desinfectante residual en el agua |
| Helmintos y Protozoos Nematodos Áscaris Ancylostoma Necator, Hymenolepis, Strongyloides, Toxocara, Trichuris, Taenia spp. Trematodos Clonorchis, Opisthorchis, Fasciola, Schistosoma spp. Protozoos Giardia, Cyclospora, Cryptosporidium, Entamoeba | Contacto y /o ingestión Contacto y /o ingestión Contacto Contacto y /o ingestión | Mayor riesgo en la agricultura, especialmente cuando se utiliza aguas residual no tratada. Los huevos pueden sobrevivir en el medio ambiente mucho tiempo. Las infecciones por Ancylostoma son frecuentes en lugares donde los agricultores no llevan calzado adecuado. Los helmintos son retenidos por los sistemas de filtración. Mayor riesgo en la acuicultura donde los trematodos están presentes en ciertas áreas geográficas. Los trematodos se transmiten a través del consumo de alimentos (especialmente el consumo de pescado crudo, sin procesar); la esquistosomiasis se extiende a través del contacto con la piel de agua dulce contaminada. Se han encontrado en hortalizas en el momento de la cosecha y en el mercado tras ser regadas con aguas residuales. Los Protozoos pueden sobrevivir en el entorno el tiempo suficiente para plantear riesgos para la salud. Es necesario realizar tras el tratamiento de depuración secundario una desinfección y filtración adecuada |
| Virus Hepatitis A y E, Adenovirus, Rotavirus, Norovirus | Contacto y /o ingestión | Los virus están presentes en alta concentración en las aguas residuales, y algunos pueden sobrevivir en el entorno, el tiempo suficiente para plantear riesgos para la salud. Contaminación de cosechas ha dado lugar a brotes Es necesario realizar tras el tratamiento de depuración secundario, una adecuada desinfección |
| Reservorio de vectores de patógenos Genero Aedes:Mosquito tigre Genero Anopheles Genero Culex | Contacto con el vector | El mosquito tigre puede transmitir el dengue, chikungunya o Zika El mosquito anopheles transmite el paludismo El mosquito Culex pipiens transmite el virus del Nilo Occidental |

Para las especies del género Culex, vectores potenciales de virus del Nilo Occidental (VNO), se muestrearán canales de riego, zonas encharcadas, campos inundados para forraje y arrozales. Entre las medidas de prevención de C. pipiens, presente en Murcia, en balsas de riego, está la de hacer un buen mantenimiento y, si éstas están en desuso y no se pueden vaciar, evitar la contaminación por materia orgánica.

En la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Sistema de enfermedades de declaración obligatoria (SISEDO) se incluyen enfermedades de transmisión fecal-oral que pueden estar asociadas a contaminación fecal de las aguas como pueden ser la campilobacteriosis, criptosporidiasis, giardiasis, hepatitis A y E, hidatidosis, etc; y otras no asociadas a transmisión fecal-oral como el dengue, fiebre del Nilo Occidental, legionelosis etc.

En resumen:

- Se tendrá en cuenta la caracterización de las aguas residuales del apartado 3.2 para determinar si hay contaminantes que pueden implicar riesgos sanitarios (metales pesados, sustancias prioritarias, etc.).

- En la Región de Murcia, se consultarán los datos epidemiológicos del municipio cuyas aguas se tratan en dicha depuradora para ver si hay riesgo de enfermedades de transmisión fecal-oral. Se pueden consultar el número de casos de EDO en 2020 y 2021 en el siguiente enlace:

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/509353-bem.2022.42.863_v2.pdf

Y el número de casos de EDO en 20222 en:

https://econet--carm--es.insuit.net/inicio/-/crem/sicrem/PU257/sec3.html

## Agentes peligrosos para el cultivo

Indicar, si existe, agentes peligrosos que pudieran afectar a los cultivos procedentes de las aguas regeneradas. Así, y si es procedente, incluir subproductos de desinfección; u otros como el boro.

## Agente peligroso para el entorno

### Aguas superficiales y subterráneas

Con la identificación de las masas de agua superficial y subterráneas que se ha hecho en apartado 3 y en su caso, el contaminante que le ha llevado a no alcanzar el buen estado, se podrá justificar si las aguas regeneradas influyen o no en dicho estado.

En general:

- Si no existen puntos de retorno (azarbes o similar) o escorrentía hacia aguas superficiales, podrá justificarse que no influye en su estado.

- Si el mal estado de una masa de agua se debe a un contaminante que no está presente en las aguas residuales, podrá justificarse que no influye en su estado. En caso contrario es decir, existe retorno o infiltración hacia una masa de agua que no alcanza el buen estado por un contaminante que contiene las aguas regeneradas, deberá indicarse ese agente peligroso en este apartado.

### Fauna

Se identificará si existe fauna silvestre que pueda verse afectada por el uso de aguas regeneradas y los medios de exposición.

Por ejemplo, con la descripción del sistema de almacenamiento y distribución se podrá justificar que no existe riesgo o riesgo despreciable si, por ejemplo, el contacto entre la fauna silvestre y las aguas regeneradas es poco o nada probable (existe vallado de las balsas, etc.).

## Grupos y vías de exposición

Se identificarán las vías de exposición por grupos de población.

Por ejemplo:

- Contacto con el agua residual y regenerada durante labores diarias de explotación de la planta de regeneración.

- Si hay aerosolización, inhalación del agua regenerada durante su tratamiento, distribución, almacenamiento o riego.

- Ingestión accidental.

Se recomiendan identificar las vías de exposición por los siguientes grupos de población:

### Operarios de la Estación Regeneradora

Hay que indicar que existe evaluación de riesgos laborales realizada por la empresa a los trabajadores en función del puesto para ver las medidas preventivas adoptadas con el fin de evitar o reducir los riesgos observados. No es necesario reproducir detalladamente la evaluación de riesgos pero sí, medidas generales en condiciones ordinarias y excepcionales ligadas a los tratamientos terciarios o de regeneración de la playa. Hay que indicar igualmente que estas medidas son de obligado cumplimiento para los operarios.

### Operarios del sistema de distribución y almacenamiento

Indicar, si existe, una evaluación de riesgos realizada por la empresa o la comunidad de regantes a los trabajadores en la parte de distribución y almacenamiento de las aguas regeneradas una vez salen de la planta. No es necesario reproducir detalladamente la evaluación de riesgos, pero sí, medidas generales en condiciones ordinarias y excepcionales ligadas a las tareas de almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas (manipulación de bombas, tratamientos terciarios, etc.). Hay que indicar igualmente que estas medidas son de obligado cumplimiento para los operarios.

### Comuneros, agricultores, o similar

Indicar las medidas de difusión y divulgación llevadas a cabo por el titular de la concesión de reutilización (si es diferente del agricultor o usuario final de las aguas) para que todo comunero, operario o trabajador (fijo o eventual) conozca las medidas preventivas y correctoras asociadas a los riesgos del uso de aguas regeneradas.

Estas medidas podrán ser:

- Información anual en juntas ordinarias del volumen de agua regenerada utilizada.

- Envío de circulares/comunicados periódicos, en tablón de anuncio, o cuenta de redes sociales con buenas prácticas y-o obligaciones respecto a las aguas regeneradas.

- Convocatoria de juntas extraordinarias para comunicar cualquier incidencia sobre las aguas regeneradas.

- Cartelería en la zona de uso en balsas, lagos, estanques...

- Otras.

### Personas externas al sistema

Se incluye aquí la comunidad local, transeúntes, visitantes, usuarios del campo de golf, etc.

Se tendrá en cuenta la descripción del entorno del apartado 3.6 del que podrá deducirse si existe o no riesgo de que la población entre en contacto con aguas regeneradas.

## Resumen

Se recomienda incluir una tabla-resumen con las cuestiones más importantes. Por ejemplo:

|  | Agentes peligrosos | Grupos y entornos de exposición | Rutas de exposición |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos sanitarios | E. coli (Identificado a partir del Reglamento (UE) 2020/741 e ISO 16075-2:2020. No se ha identificado ningún otro peligro para la salud. | Comunidad local y transeúntes | Ingestión y/o contacto directo con agua regenerada |
|  |  | Trabajadores de la EDAR/ERA | Inhalación, ingestión y/o contacto directo con agua regenerada |
|  |  | Agricultores | Ingestión y/o contacto directo con agua regenerada |
| Riesgos medioambientales | Boro, cloruro, sodio, cadmio, salinidad, fósforo y nitrógeno (identificados considerando ISO 16075-1:2020). | Cultivos | Captación por los cultivos o contacto directo con agua regenerada |
|  |  | Tipo de suelo | Infiltración en el suelo |
|  | Nitratos Tetracloroetileno | Acuífero | Infiltración del agua regenerada |
|  | Nutrientes (nitrógeno total) | Masa de agua superficial declarada masa de agua afectada | Escorrentía por punto de retorno o infiltración del agua regenerada |

Ejemplo de tabla resumen de riesgos

# Requisitos del sistema

Se identificarán los requisitos que deba cumplir el sistema teniendo en cuenta la identificación de agentes peligrosos, grupos de exposición y vías de exposición realizada en el apartado 5.

Los requisitos que se incluyan en este apartado será porque su origen sea claramente del agua regenerada y los valores de referencia estarán apoyados por la evaluación del riesgo y un grado suficiente de conocimiento científico.

## Requisitos para la zona de uso

Se describirán los requisitos en la zona de uso para evitar/reducir los riesgos derivados de las aguas regeneradas.

Así, por ejemplo:

- Se indicará si existen diferentes flujos de aguas regeneradas con diferentes requisitos de calidad, previendo en su caso, calidad inferior y barreras por flujos.

En cualquier caso, es necesario identificar si el nivel de calidad se va a alcanzar en la estación regeneradora o bien, en la estación regeneradora más barreras adicionales. En este caso, aunque en este apartado se puedan enumerar, en apartados posteriores se concretarán las barreras.

## Requisitos de validación (en su caso)

En el caso de que se solicite calidad A para uso agrícola deberá:

- Acreditar que ya se estaba produciendo en calidad A antes del 25-06-2020 mediante analíticas que cumplan con dicha calidad al menos, de 3 meses.

- O bien, someterse al procedimiento de validación según el anexo II del RD 1085/2024.

Nota: recuerde que el riego, por ejemplo, de hortícolas, no requiere obligatoriamente calidad A en el punto de cumplimiento (PC). Conforme al anexo I del RD 1085/2024, el nivel de calidad exigido se considera igualmente alcanzado cuando el agua producida es de una clase menor si se añaden barreras adicionales suficientes. Para determinar las barreras a instalar, consulte parte D del anexo III del RD 1085/2024.

Además, el control de validación se realizará siempre que se modernice el equipo y cuando se incorporen nuevos equipos o procesos.

## Requisitos adicionales

El resultado de la evaluación de riesgos para la salud y el medio ambiente podrá determinar que sean necesarios requisitos adicionales.

En concreto, se incluirán patógenos o contaminantes adicionales junto con los límites identificados y propuestos, y requisitos de autocontrol.

Se propone dividirlos en requisitos adicionales “sanitarios” y “ambientales”.

### Sanitarios

Se indicarán los requisitos adicionales para la protección de la salud identificados en la evaluación de agentes peligrosos, vías y grupos de exposición (apartado 5). Se propondrán límites y los requisitos de autocontrol.

Se diferenciarán en función de los grupos de exposición:

- Seguridad alimentaria.

- Trabajadores del sistema.

- Transeúntes o ciudadanos del entorno.

- Utilización de aguas influidas por los retornos de riego (baño, abastecimiento).

- Sanidad animal (en el caso de riego de forraje o de cultivos para piensos animales)

### Ambientales

Se indicarán los requisitos adicionales para protección del entorno que se hayan identificado en la evaluación sobre agentes peligrosos, vías y grupos de exposición (apartado 5). Se propondrán límites y los requisitos de autocontrol.

Se diferenciarán los requisitos establecidos en función de la matriz a la que afectan: suelo, cultivos y agua.

## Barreras

Se indicarán las barreras del sistema identificando la parte responsable de cada una.

Barrera: cualquier medio, ya sea físico o de etapas de proceso o condiciones de uso, por el que se reduzca o evite un riesgo de infección humana impidiendo el contacto de aguas regeneradas con el producto ingerido y con las personas directamente expuestas, o cualquier otro medio que, por ejemplo, reduzca la concentración de microorganismos en las aguas regeneradas o impida que sobrevivan en el producto ingerido.

Para la identificación de barreras puede consultar:

- “Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua”

- La ISO 16075-2:2020.

- Parte D del Anexo III del RD 1085/2024.

Para la identificación de barreras es aconsejable visita a campo o reuniones con el usuario.

## Otras condiciones necesarias para eliminar cualquier riesgo inaceptable

Se identificará cualquier otra condición necesaria para eliminar todo riesgo inaceptable para el medio ambiente, la salud humana y la sanidad animal.

# Análisis de riesgos

Describir el análisis de riesgo utilizado (cualitativo, cuantitativo o semicuantitativo).

Se incluye un ejemplo semicuantitativo. Por favor, si opta por esta metodología, revise e incluya todos los sucesos peligrosos posibles (por ejemplo, en caso de lluvias torrenciales, etc.).

# Control y verificación del cumplimiento

Definir los procedimientos y sistemas de control a implementar para el control del sistema.

## Control de verificación

Se describirán los controles para determinar si la estación regeneradora ha funcionado correctamente y ha logrado con éxito un suministro seguro de agua regenerada. Debe indicarse los parámetros a controlar y su frecuencia. Este autocontrol será al menos, el establecido según la calidad asignada (A, B, C, D) del Reglamento, describiéndose el sistema de almacenamiento de datos y sistemas de alerta, en su caso.

## Control operacional

Definir las actuaciones y observaciones para evaluar y confirmar que las barreras (si existen) y las medidas preventivas implantadas funcionan de manera adecuada y eficaz. Se deben identificar los actores responsables de este control.

Ejemplo, indicar el control rutinario de parámetros como la turbidez, transmitancia, etc. que confirman que el proceso de regeneración funciona correctamente. En la zona de uso, control periódico de la presión de riego para evitar fugas incontroladas de aguas regeneradas. Etc.

Si existen, se indicarán puntos críticos de control del sistema, es decir, puntos de especial relevancia para asegurar el cumplimiento de los requisitos y sobre los que podría ser necesario un control y monitorización más exhaustiva y/o en continúo.

## Sistema de gestión de la calidad

Los operadores de la EDAR/ERA deben indicar si cuentan o no con un sistema de gestión de la calidad certificado de conformidad con la norma ISO 9001 o equivalente.

## Sistemas de control medioambiental

Se incluirá un programa de seguimiento ambiental si de la evaluación de riesgos ambientales realizada previamente, se considera necesario. Este programa comprobará la efectividad de las medidas mediante por ejemplo, seguimiento adicional de aguas subterráneas y superficiales.

## Registro de sucesos

Se mantendrá un registro de sucesos que impliquen incumplimiento de los requisitos del sistema para actualizar los sucesos peligrosos identificados.

Se propone el siguiente formato de registro:

| Parámetro | Punto de control | Fecha de inicio del incumplimiento | Fecha de fin del incumplimiento | Causas de incumplimiento1 | Descripción de la causa del incumplimiento | Parte responsable2 | Etapa/Parte del sistema3 | Tipo de medidas tomadas4 | Descripción de las medidas tomadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- (1) Las causas del incumplimiento pueden ser: fallo en el tratamiento, fugas accidentales, fallo en la monitorización, causas sobrevenidas, emergencias, otras.

- (2) Parte responsable: Operador (EDAR y-o ERA); Responsable del Suministro y Almacenamiento de las aguas; Usuario Final.

- (3) Etapa/Parte del sistema: previo a EDAR; EDAR; ERA; Almacenamiento, Distribución; Zona Regable o Post-Cosecha.

- (4) Tipo de medida adoptada: Cese Suministro; Técnica; Sanción; Administrativa; Otras.

# Mecanismos de coordinación y comunicación entre actores

## Sistemas de gestión de incidentes y emergencias

El Plan no sólo debe incluir la operación normal del sistema sino también, aquellos incidentes inesperados o situaciones de emergencia que pueden generar una parada o mal funcionamiento del sistema con sus consecuencias en la calidad de agua regenerada. Para gestionar estos incidentes y emergencias se deberá redactar un protocolo de actuación.

Con ello se pretende que cuando uno de los actores de la cadena advierta un problema, sepa cómo proceder y a quién avisar.

Debe indicarse bajo qué supuestos se activará, como por ejemplo, fallos en el sistema por emergencias por eventos naturales (terremotos, inundaciones…), ciberataques de infraestructuras críticas u otros.

# Anexos

## ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LA EDAR-ERAR

## ANEXO II. PLANO DEL PERÍMETRO DE RIEGO Y RED DE DISTRIBUCIÓN (si la reutilización es para uso agrícola o campo de golf)

## ANEXO III. CONTACTOS DEL SISTEMA DE REUTILIZACIÓN

Se entiende como sistema de distribución al conjunto de instalaciones que llevan y, en su caso, almacenan el agua regenerada desde la salida de la ERA hasta los puntos de riego.

Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores. Parte I. Enfermedades transmitidas por Aedes. Parte II: Enfermedades transmitidas por Culex. Abril 2023.

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

Posibles vías de exposición serían la inhalación y el consumo del agua regenerada o de los productos regados con ella.

El Reglamento cita como posibles: metales pesados, plaguicidas, subproductos de la desinfección, productos farmacéuticos, otras sustancias de preocupación emergente, como los microcontaminantes y los microplásticos y resistencia a los antimicrobianos.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52022XC0805%2801%29